Техническое задание

на поставку

передвижной электротехнической лаборатории (ППУ-1),

производства ОАО «ЗАВОД КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ», на шасси Газ 33081.

для нужд ОАО «ЮТЭК - Энергия»

№ закупки:  04/2014

Поставляемый товар должен соответствовать по качеству и комплектности технической документации завода-изготовителя  шасси и завода-изготовителя передвижной электротехнической лаборатории (ППУ-1).

Передвижная электротехническая лаборатория (ППУ-1) должна быть 2013-2014 года выпуска.

Передвижная электротехническая лаборатория (ППУ-1), должна не иметь пробега, не быть в эксплуатации,  не состоять в споре и под запрещением, не обремененным правами третьих лиц, технически исправным, готовым к эксплуатации и регистрации в Ростехнадзоре.

Краткая характеристика:

| 1 | колесная формула | 4х4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | количество мест в кабине | 2 (включая место водителя) |
| 3 | длина/ширина/высота, мм, не более | 6250/2340/2520 |
| 4 | колесная база, мм | 3770 |
| 5 | просвет дорожный, мм, не менее | 315 |
| 6 | двигатель тип, модель | 4 цилиндра, ММЗ Д-245,7-1656 |
| 7 | топливо | дизельное |
| 8 | масса (снаряженная/полная),кг | 3710/5950 |
| 9 | грузоподъемность, кг | 2000 |
| 10 | грузовая платформа, мм | 3490/2170/510 |
| 11 | мощность двигателя, л.с. | 117 |
| 12 | емкость бака, л | 105 |
| 13 | коробка передач | механика, 5-ступенчатая |
| 14 | тормоза | передние барабанные, задние барабанные |
| 15 | шины (марка, тип) | пневматические, радиальные размер 12,00 R18 КИ-115А |
| 16 | цвет кабины | белый |
| 17 | цвет кузова | желтый |
| 18 | кузов типа «Фургон» | - Цельнометаллический стальной сварной типа «Фургон», - Кузов сварной, металл «обшивки» не менее 1 мм, несущий каркас кузова – труба прямоугольная, сварное (неразъемное) соединение внешнего металлического листа «обшивки» с несущим каркасом, утеплитель – пенополистирол не менее 40 мм, напольное покрытие – фанера + автолайн, внутренняя обшивка кузова: экструдированный пластик светлого цвета, внешняя окраска кузова: желтый, с продольно нанесённой полосой с надписью «ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ», - Дверь смежная, между операторным и высоковольтным отсеком, стол – тумба с выдвижными ящиками, внутреннее освещение, - кабельный канал, для вывода электрических проводов и кабелей при проведении работ, размещается в нижней части правой двери распашной, - Две распашные двери сзади кузова в высоковольтный отсек, одна дверь по правому борту в отсек оператора, в каждую дверь кузова типа «Фургон» установлено «глухое» окно, • Переговорное устройство: кабина водителя – операторный отсек, • Отопитель автономный AirTop 2000 |
| 19 | отсек оператора | • Пульт управления оборудованием лаборатории, • Сидения двухместные, оборудованные ремнями безопасности. |
| 20 | оборудование электротехнической лаборатории | Оборудование, смонтированное на борту ППУ-1, должно выполнять следующие функции: - испытание повышенным переменным (до 50 кВ) и выпрямленным напряжением (до 70кВ); - прожиг и дожиг дефектной изоляции кабелей; - низковольтные измерения, - определение трассы кабельной линии и места повреждения индукционным методом; - определение трассы кабельной линии и места повреждения акустическим методом Схема коммутации и управления ППУ-1 должно соответствовать следующим требованиям: Обеспечивать контроль над состоянием заземления на борту ППУ, в случае нарушения заземления – автоматически отключать оборудование ППУ с обязательным опусканием заземлителей. ППУ1 должно обеспечивать электропитание всего электротехнического оборудования от внешней сети 380В, 50 Гц |
| 21 | пульт управления | Пульт должен быть оснащен: - контролем заземления лаборатории, - системой блокировок дверей в высоковольтного отсека, - системой аварийного отключения лаборатории, - системой звуковой и световой сигнализации |
| 22 | блок автономного питания БАП-20 | 3-х фазный, не меньше 20 кВт «Крутящий момент» на генератор должен передаваться с коробки отбора мощности через карданную передачу. |
| 23 | Аппарат испытательный АИСТ-50/70 | Должен иметь: 1. Возможность установки тока отсечки от 1 до 50мА; 2. Измерение значения тока утечки при переменном и выпрямленном испытательном напряжении; 3.Возможность изменения испытательного напряжения со скоростью от 1 до 10кВ/с в автоматическом режиме. Диапазон: - переменного испытательного напряжения - не более 50кВ - выпрямленного испытательного напряжения – не более 70кВ; |
| 24 | Прожигающая установка БП-30 с устройство «дожига» БД-2 | Блок прожига БП-30 должен состоять из двух частей: 1. Преобразователь частоты ПВС ( f=800 Гц, 8 кВт) Электропитание 3-х фазное U вх. линейное = 380 В. Выходной регулируемый сигнал 3-фазный. 2. Трансформатор «прожига» БП-30, 3-х фазный вход. Устройство «дожига» БД – 2: Ток, потребляемый из сети, не более – 100 А. Выходной выпрямленный ток – 250 А |
| 25 | Блок акустический БА-3500 | Должен определять точное место повреждения акустическим приемником входящий в состав КИП – 2Т - Конденсатор: 5кВ (q = 3500 Дж). Режим работы: ручной, автоматический. |
| 26 | Рефлектометр «РЕЙС-305» | Должен осуществлять импульсный метод отыскание места повреждения |
| 27 | Поисковый комплект КИП-2Т. | Должен точно определять места повреждений подземных кабелей индукционным и акустическим методами; для поиска трассы |
| 28 | Средства индивидуальной защиты (СИЗ) | - Перчатки диэлектрические - 2 пары - Указатель высокого напряжения 10кВ- 1 шт. - Указатель низкого напряжения - 1 шт. - Коврик диэлектрический - 1 шт. - Боты диэлектрические -2 шт. - Каска защитная оранжевая - 2 шт. - Штанга оперативная ШО-15 – 1 шт. - Штанга оперативная ШО-35 – 1 шт. |
| 29 | Комплект коммутационных проводов, кабелей на барабанах и принадлежностей. | - барабан с высоковольтным проводом СКВИЛ сечение 10 мм.кв – 70, 20 метров; - барабан с высоковольтным проводом ПВВ, 20 метров; - барабан с проводом защитного заземления ПЩ (МГ) сечение 10 мм.кв., 20 метров; - барабан с проводом рабочего заземления ПВ- 3 сечение 4 мм.кв., 20 метров; - барабан с проводом защиты от появления напряжения на корпусе КГ 1 х 2,5 мм.кв., 20 метров; - барабан с кабелем КГ 1 х 35 мм2, 2х20 метров; - барабан с кабелем подключения внешней сети КГ 3 х 4 + 1 х 2,5, 20 метров; - кабель КГ 1х35, 2х20 метров; - штырь заземления – 1 шт. |
| 30 | гарантия на передвижную электротехническую лабораторию ППУ-1 | 12 месяцев |
| 31 | Производитель | ОАО «ЗАВОД КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ», г.Пенза |

Поставляемая передвижная электротехническая лаборатория (ППУ-1) по своему качеству должна соответствовать стандартам качества (действующим ГОСТам, ТУ и другим нормативным документам).

На каждую единицу оборудования предоставляются необходимые сертификаты и техническая документация. Передвижная электротехническая лаборатория (ППУ-1)  должна быть разрешена к свободному обращению на территории РФ.

Продавец обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю следующие документы:

- Паспорт транспортного средства (ПТС);

- Техническая документация на русском языке;

- Гарантийная книжка;

- Комплект ключей.

- Руководство по эксплуатации;

- Принципиальную электрическую схему  ЭТЛ;

- Паспорта на все единицы оборудования, смонтированные на борту автомобиля, если они выпускаются серийно;

- Протоколы испытаний, необходимых для аттестации смонтированного оборудования в органах Ростехнадзора.

- Пакет документов необходимых  для регистрации электротехнической лаборатории в органах ГИБДД.

Требования к техническому описанию электрооборудования лаборатории, представленному к заявке:

Представленные в заявках описания лабораторий должны отвечать следующим требованиям:

- Должна быть указана марка лаборатории и её производитель;

- Должен быть указан приборный состав лаборатории;

-Должны быть указаны производители основных узлов (приборов), используемых в лаборатории. Это в обязательном порядке относится к оборудованию, реализующему функции прожига; импульсной рефлектометрии; других методов предварительного обнаружения места повреждения; индукционного поиска; акустического поиска.

Должно быть указано, какие приборы и каким именно образом  обеспечивают выполнение функций, заявленных в Техническом Задании. Если в соответствующем пункте  Технического Задания  предъявлены не только количественные, но и качественные требования, заявитель должен объяснить, как именно его оборудование обеспечивает выполнение этих качественных требований.

Если поданная заявка не содержит приборного состава лаборатории, она не принимается к рассмотрению.

Если поданная заявка не содержит указания на производителя основных узлов лаборатории, она не принимается к рассмотрению.

Если поданная заявка не разъясняет, какие приборы и как именно обеспечивают выполнение заявленных в Техническом Задании функций, она не принимается к рассмотрению.

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» 				  	          М.М. Хохлов

Согласованно:

И.о. мастера участка РЗА 						А.С. Ковин