Техническое задание
на поставку оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ производства
ООО «Элпроком» (г.Нижний Новгород) в
трансформаторные подстанции капитального исполнения в г.Урай
для нужд  ОАО «ЮТЭК - Энергия»
№ закупки:  15/2014
1. Общие требования: 
Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2  
Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»
1.1. Тара:
Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. 
2. Условия оплаты:
Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 15 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:
              - Счет-фактуру;
              - Товарную накладную;
              - Паспорт завода-изготовителя,сертификат качества.
3. Требования к организации поставки:
3.1 Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.
3.2. Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее  2014 года.
3.3. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода -      изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика. 
3.4. Срок поставки: не более 35 календарных дней с даты подписания договора поставки Заказчиком.
3.5. Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2  
        Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия».
3.6. До осуществления поставки продукции, Поставщик письменно извещает Заказчика о готовности продукции. Заказчик вправе проверить качество поставляемой продукции до её отправки.

4. Документация лицензионного и разрешительного характера:
4.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции. 
4.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.
5. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование
	ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	РУ-6кВ ТП-51
	
	
	
	-

	1.1.
	Камера КСО-301М-3Н, (секционная), 550х775х1900, (ШхГхВ), цвет серый, дверца открывается вправо. Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.
Выключатель нагрузки применить типа ВНА-СЭЩ-10/630-20з У2, производства ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» г.Самара.
Выключатель нагрузки установить на боковой стенке. Межфазное расстояние – 200мм.
Тип привода –  съемный.
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	     1
	В соответствии с приложением №1,2

	1.2.
	Камера КСО-301М-1з, (секционная),   550х775х1900, (ШхГхВ), цвет серый, дверца открывается вправо Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.
Разъединитель применить типа РВЗт-10/630/III У2 с приводом ПР-10, производства ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.
Разъединитель установить на боковой стенке. 
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	1
	В соответствии с приложением №1,2

	1.3.
	Комплект сборных шин

	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	комп.
	1
	Комплект сборных шин должен быть выполнен и подогнан в соответствии с планом расстановки ячеек и боковым расположением выключателя нагрузки и разъединителя, указанным в Приложении 1,2, материал – алюминий, цветовое обозначение – в соответствии с ПУЭ

	1.4.
	Инвентарная перегородка Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	1
	-

	2
	РУ-6кВ ТП-39
	
	
	
	-

	2.1.
	Камера КСО-301М-3Н, (линейная), 550х775х1900, (ШхГхВ),   цвет серый Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.
Выключатель нагрузки применить типа ВНА-СЭЩ-10/630-20з У2, производства ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» г.Самара. Выключатель нагрузки установить на боковой стенке. Межфазное расстояние – 200мм.
Тип привода –  съемный.
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	6
	В соответствии с приложением №3,4

	2.2.
	Камера КСО-301М-3Н, (секционная), 800х775х1900, (ШхГхВ),   цвет серый  Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.
Выключатель нагрузки применить типа ВНА-СЭЩ-10/630-20з У2, производства ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» г.Самара.
Выключатель нагрузки установить на боковой стенке. Межфазное расстояние – 200мм.
Тип привода –  съемный.
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	1
	В соответствии с приложением №3,4

	2.3.
	Камера КСО-301М-1з, (секционная), 800х775х1900, (ШхГхВ),    цвет серый   Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.
Разъединитель применить типа РВЗт-10/630/III У2 с приводом ПР-10, производства ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.
Разъединитель установить на боковой стенке.
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	1
	В соответствии с приложением №3,4

	2.4.
	Камера КСО-301М-4Н, (трансформаторная), 550х775х1900, (ШхГхВ),   цвет серый  Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.
Выключатель нагрузки применить типа ВНА-СЭЩ-10/630-20зп У2, производства ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» г.Самара.
Выключатель нагрузки установить на боковой стенке. Межфазное расстояние – 200мм.
Тип привода –  съемный.
Предохранители применить типа ПКТ  Iн=40А.
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	2
	В соответствии с приложением №3,4

	2.5.
	Торцевая панель Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	2
	-

	2.6.
	Шинный мост ШМП1 
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	1
	Шинный мост должен быть выполнен и подогнан в соответствии с планом расстановки ячеек боковым расположением выключателя нагрузки и разъединителя, указанным в Приложении 3,4, материал – алюминий, цветовое обозначение – в соответствии с ПУЭ. Шинный мост должен иметь ограждение, исключающие случайный доступ снизу и с боков к шинам.

	2.7.
	Инвентарная перегородка Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	1
	-

	2.8.
	Комплект сборных шин 
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	1
	Комплект сборных шин должен быть выполнен и подогнан в соответствии с планом расстановки ячеек и боковым расположением выключателя нагрузки и разъединителя, указанным в Приложении 3,4, материал – алюминий, цветовое обозначение – в соответствии с ПУЭ

	3
	РУ-6кВ ТП-103
	
	
	
	-

	3.1.
	Камера КСО-301У-3Н, (секционная), 800х850х1900, (ШхГхВ), цвет серый Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.

Выключатель нагрузки применить типа ВНА-СЭЩ-10/630-20з У2 с приводом ПРБД-10, производства ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» г.Самара.
Выключатель нагрузки установить на задней стенке. Межфазное расстояние – 200мм.
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	1
	В соответствии с приложением №5,6

	3.2.
	Камера КСО-301У-3Н, (линейная), 800х850х1900, (ШхГхВ), цвет серый Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.

Выключатель нагрузки применить типа ВНА-СЭЩ-10/630-20з У2 с приводом ПРБД-10, производства ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» г.Самара.

Выключатель нагрузки установить на задней стенке. Межфазное расстояние – 200мм.

	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	3
	В соответствии с приложением №5,6

	3.3.
	Камера КСО-301У-4Н, (трансформаторная), 800х850х1900, (ШхГхВ),
цвет серый Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.

Выключатель нагрузки применить типа ВНА-СЭЩ-10/630-20зп У2 с приводом ПРБД-10, производства ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» г.Самара.
Выключатель нагрузки установить на задней стенке. Межфазное расстояние – 200мм.
Предохранители применить типа ПКТ  Iн=100А.

	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	1
	В соответствии с приложением №5,6

	3.4.
	Торцевая панель Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	2
	-

	3.5.
	Комплект сборных шин 
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	комп.
	1
	Комплект сборных шин должен быть выполнен и подогнан в соответствии с планом расстановки ячеек, указанным в Приложении 5,6, материал – алюминий, цветовое обозначение – в соответствии с ПУЭ

	3.6.
	Инвентарная перегородка Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород 
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	1
	-

	   4
	РУ-6 кВ ТП-65
	
	
	
	

	4.1.
	Камера КСО-301-3Н, (линейная), 1000х1000х1900+200 козырек, (ШхГхВ),
цвет серый Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.
Выключатель нагрузки применить типа ВНА-СЭЩ-10/630-20з У2 с приводом ПРБД-10, производства ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» г.Самара.
Выключатель нагрузки установить на задней стенке. Межфазное расстояние – 200мм.
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	1
	В соответствии с приложением №9,10

	4.2.
	Торцевая панель с защитным кожухом для закрытия шин Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	1
	Торцевую панель с защитным кожухом установить с левой стороны ячейки

	4.3.
	Комплект сборных шин 
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	комп.
	1
	Комплект сборных шин должен быть выполнен и подогнан в соответствии с планом расстановки ячеек и иметь выпуск шин вправо на 500мм, указанным в Приложении 9,10, материал – алюминий, цветовое обозначение – в соответствии с ПУЭ

	4.4.
	Инвентарная перегородка Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород 
	Соответствие ТУ 3414-005-51760161-01
	шт
	1
	-

	5
	РУ-0,4 кВ ТП-90
	
	
	
	-

	5.1.
	Ячейка (вводная) ПРЩ01-1-42 У3, 600х600х2200, (ШхВхГ), цвет серый Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.
Вводной автоматический выключатель применить типа ВА55-41 Iн=1000А  производства ОАО «Контактор», шинный разъединитель применить РЕ-19-41 Iн=1000А производства ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры».
	ТУ 3432-002-51760161-01
	шт
	2
	В соответствии с приложением №7,8.
Исключить ошиновку автоматических выключателей жилами кабеля. Материал ошиновки автоматических выключателей – алюминиевая шина.

	5.2.
	Ячейка (линейная) ПРЩ01-1-06 У3, 800х600х2200, (ШхВхГ), цвет серый Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.
Линейные автоматические выключатели применить производства ЗАО «КЭАЗ» типа:
ВА57-35 Iн=25А – 1шт., ВА57-35 Iн=160А – 3шт., ВА57-39 Iн=250А – 2шт., Шинные разъединители применить РЕ-19-41 Iн=1000А производства ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры».
	ТУ 3432-002-51760161-01
	шт
	1
	В соответствии с приложением №7,8.
Исключить ошиновку автоматических выключателей жилами кабеля. Материал ошиновки автоматических выключателей – алюминиевая шина.

	5.3.
	Ячейка (линейная) ПРЩ01-1-06 У3, 800х600х2200, (ШхВхГ), цвет серый Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.
Линейные автоматические выключатели применить производства ЗАО «КЭАЗ» типа:
ВА57-35 Iн=80А – 1шт., ВА57-35 Iн=100А – 2шт., ВА57-35 Iн=160А – 1шт., ВА57-39 Iн=250А – 2шт., Шинные разъединители применить РЕ-19-41 Iн=1000А производства ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры».
	ТУ 3432-002-51760161-01
	шт
	1
	В соответствии с приложением №7,8.
Исключить ошиновку автоматических выключателей жилами кабеля. Материал ошиновки автоматических выключателей – алюминиевая шина.

	5.4.
	Ячейка (линейная) ПРЩ01-1-08 У3, 800х600х2200, (ШхВхГ), цвет серый Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.
Установить в ячейке два однофазного эл.счетчика прямого включения         NP71L.1-1-3 «Матрица».
Линейные автоматические выключатели однофазные двухполюсные применить типа:
ВА47-63 Iн=25А – 1шт., ВА47-63 Iн=63А – 1шт. Линейные автоматические выключатели применить производства ЗАО «КЭАЗ» типа:
ВА57-39 Iн=250А – 2шт., Шинные разъединители применить РЕ-19-41 Iн=1000А производства ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры».
	ТУ 3432-002-51760161-01
	шт
	1
	В соответствии с приложением №7,8.
Исключить установку однофазных эл.счетчиков прямого включения на дверце ячейки.
Исключить ошиновку автоматических выключателей жилами кабеля. Материал ошиновки автоматических выключателей – алюминиевая шина.

	5.5.
	Ячейка (секционная) ПРЩ01-1-72 У3, 600х600х2200, (ШхВхГ),  цвет серый Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород.
Секционный автоматический выключатель применить типа ВА55-41 Iн=1000А производства ОАО «Контактор», шинные разъединители применить РЕ-19-41 Iн=1000А производства ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры».
	ТУ 3432-002-51760161-01
	шт
	1
	В соответствии с приложением №7,8.
Исключить ошиновку автоматических выключателей жилами кабеля. Материал ошиновки автоматических выключателей – алюминиевая шина.

	5.6.
	Торцевая панель             ПРЩ01-1-95
Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород
	ТУ 3432-002-51760161-01
	шт
	2
	-

	5.7.
	Щит учета ПРЩ01-1-96 с обогревом и закрывающейся на навесной замок дверцей. В щите учета установить испытательные коробки, и автоматические выключатели Iн=6А. Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород в комплекте с двумя электросчетчиками «Матрица» NP73L.3-5-2
	ТУ 3432-002-51760161-01
	шт
	1
	В соответствии с приложением №7,8

	5.8.
	Щит учета ПРЩ01-1-96 с обогревом и закрывающейся на навесной замок дверцей. В щите учета установить испытательную коробку, и автоматический выключатель Iн=6А. Производитель: ООО «Элпроком» г.Нижний Новгород в комплекте с одним электросчетчиком «Матрица» NP73L.3-5-2
	ТУ 3432-002-51760161-01
	шт
	1
	В соответствии с приложением №7,8

	5.9.
	Комплект сборных шин
	ТУ 3432-002-51760161-01
	комп.
	1
	Комплект сборных шин должен быть выполнен и подогнан в соответствии с планом расстановки ячеек, указанным в Приложении 7,8, материал – алюминий, цветовое обозначение – в соответствии с ПУЭ



             Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия»					                                  М.М.Хохлов
                                                                                                                                                                               
 Согласованно:                                                                  Ведущий инженер ПТО                              А.В. Халевин
                                                                                              Главный инженер                                        О.Е. Герасименко
